## 附件1
附件1
城市水厂一览表
（ 2025年）
序号 | 水厂名称 | 水源地名称 | 联系人 | 联系电话
1 | 德钦县供排水公司（第一水厂） | 升平镇上街曲刷卡 | 阿茸 | 13988740959
2 | 德钦县供排水公司（第二水厂） | 水磨坊 | 阿茸 | 13988740959
3
4
5
6
填报单位（公章）：德钦县疾病预防控制中心（德钦县卫生监督所） |  |  | 填报人： | 王玉凤
单位负责人：干太永宗 |  |  | 填报时间： | 2025-09-23

## 附件2
附件2
城市水厂水龙头水采样点表
（7-9月）
序号 | 采样地点 | 序号 | 采样地点
1 | 德钦县供排水公司（第一水厂） | 11
2 | 德钦县供排水公司（第二水厂） | 12
3 |  | 13
4 |  | 14
5 |  | 15
6 |  | 16
7 |  | 17
8 |  | 18
填报单位（公章）：德钦县疾病预防控制中心（德钦县卫生监督所） |  | 填报人：王玉凤
单位负责人：干太永宗 |  | 填报时间：2025年9月23日

## 附件3
附件3
城市水厂出厂水水质信息
（第三季度）
序号 | 水厂名称 | 采样时间 | 监测指标
|  |  | 菌落总数（CFU/ml) | 总大肠菌群（MPN/100ml或CFU/100ml) | 大肠埃希氏菌（MPN/100ml或CFU/100ml) | 耐热大肠菌群（MPN/100ml或CFU/100ml) | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊单位） | 嗅和味 | 肉眼可见物 | 耗氧量（CODn法，以O2计，mg/L) | 消毒剂余量
[12 empty] | 游离余氯（mg/L） | 二氧化氯（mg/L）
《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）指标限值 |  |  | ≦100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≦15 | ≦1 | 无嗅和味 | 无 | ≦3 | ≧0.3 | ≧0.1
DQXCDC-2025-SZ-61 | 第一水厂 | 2025-09-08 | 0 | 0 | 0 |  | -1 | -1 | 无 | 无 | 0.56 |  | 0.13
DQXCDC-2025-SZ-65 | 第二水厂 | 2025-09-08 | 0 | 0 | 0 |  | -1 | -1 | 无 | 无 | 0.24 |  | 0.13
注：1.出厂水中消毒剂余量要求：氯气及游离氯制剂（游离氯）为0.3-4mg/L;二氧化氯（C1O2）为0.1-0.8mg/L。
2.检出总大肠菌群时，继续检测耐热大肠菌或大肠埃希氏菌。
填报单位（公章）：德钦县疾病预防控制中心（德钦县卫生监督所） | [8 empty] | 填报人：王玉凤
单位负责人：干太永宗 | [8 empty] | 填报时间：2025-9-23

## 附件4
附件4
城市用户水龙头水（末梢水）水质信息
（第三季度）
序号 | 水厂名称 | 采样时间 | 监测指标
|  |  | 菌落总数（CFU/ml） | 总大肠菌群（MPN/100ml或CFU/100ml） | 大肠埃希氏菌（MPN/100ml或CFU/100ml） | 耐热大肠菌群（MPN/100ml或CFU/100ml） | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊单位） | 嗅和味 | 肉眼可见物 | 耗氧量（CODn法，以O2计，mg/L） | 消毒剂余量
[12 empty] | 游离余氯（mg/L） | 二氧化氯（mg/L）
《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）指标限值 |  |  | ≦100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≦15 | ≦1 | 无嗅和味 | 无 | ≦3 | ≧0.05 | ≧0.02
DQXCDC-2025-SZ-62 | 德盐路牛肉饭店 | 2025-09-08 | 2 | 0 | 0 |  | -1 | -1 | 无 | 无 | 0.24 |  | 0.02
DQXCDC-2025-SZ-63 | 阿墩子社区 | 2025-09-08 | 0 | 0 | 0 |  | -1 | -1 | 无 | 无 | 0.24 |  | 0.04
DQXCDC-2025-SZ-64 | 县疾控中心 | 2025-09-08 | 2 | 0 | 0 |  | -1 | -1 | 无 | 无 | 0.48 |  | 0.05
DQXCDC-2025-SZ-66 | 客运站 | 2025-09-08 | 0 | 0 | 0 |  | -1 | -1 | 无 | 无 | 0.32 |  | 0.06
DQXCDC-2025-SZ-67 | 河香村 | 2025-09-08 | 2 | 0 | 0 |  | -1 | -1 | 无 | 无 | 0.08 |  | 0.09
DQXCDC-2025-SZ-68 | 县医院背后 | 2025-09-08 | 2 | 0 | 0 |  | -1 | -1 | 无 | 无 | 0.24 |  | 0.1
注：1.水龙头水中（末梢水）消毒剂余量要求：氯气及游离氯制剂（游离氯）≧0.05mg/L；二氧化氯（C1O2）≧0.02mg/L。
2.检出总大肠菌群时，继续检测耐热大肠菌或大肠埃希氏菌。
填报单位（公章）：德钦县疾病预防控制中心（德钦县卫生监督所） | [8 empty] | 填报人：王玉凤
单位负责人：干太永宗 | [8 empty] | 填报时间：2025-9-23